臣功新天地住宅小区一期一标段外墙石材、石材幕墙工程

临时用电施工方案

编 制：

审 核：

批 准：

目    录

一、工程概况………………………………………………………………4

二、电源进线由业主配电房至施工配电房的位置和走向………………4

三、施工阶段机械设备所需用电的负荷及计算…………………………6

四、施工用电接线图………………………………………………………7

五、一、二、三级配电系统图………………………………………10

临时用电施工方案

【1】、工程概况

由我公司承建的臣功新天地住宅小区一期一标段外墙石材、石材幕墙工程，位于位于贵阳高新技术产业开发区新添大道164号（原贵州肉联厂内），建筑面积约为9万平方米，幕墙面积为2万平方米，其中1～6#楼为点支式；14#～15#为钢骨架干挂石材幕墙。

现场施工用电由臣功新地住宅小区总承包单位配电室提供。

- 现场临时用电的配电系统，按建设部（JGJ46-2005）施工现场临时用电安全技术规范要求，采用标准电箱，实行三相五线制，接零接地保护方式，电动机械实行三级配电，二级漏电保护。

- 线路采用电缆提供现场施工。

【2】、电源进线由总配电房至施工配电房的位置和走向

- 本工程无大型设备，现场只满足电焊机、钢筋切割机、冲击电锤使用。

- 进线电源采用三相五线4×502+1×352橡胶电缆进入施工配电房，引入施工现场采用橡皮软电缆 VV4×162+1×102,三相五线制。

- 现场照明线用3×2.52橡皮软电缆，临时宿舍的照明不准乱接。

- 电缆采用一路架空及一路埋地方式。

- 配电箱具体走向见施工平面图。

附：施工现场总供电平面布置图

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率(kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋切断机 | GJ40-B | 5 | 成都 | 2007 | 2.2 kw |  |
| 2 | 电焊机 | B×300/315 | 20 | 成都 | 2007 | 32 kw |  |
| 3 | 台钻 | D20 | 5 | 国产 | 2007 | 1.5 kw |  |
| 4 | 冲击电锤 |  | 20 | 国产 | 2007 | 1.5 kw |  |
| 5 | 手提切割机 |  | 40 | 国产 | 2008 | 0.75 |  |

- 设置于总配电箱中的漏电开关，可设于总电路上，也可设于每一个分电路上，不必同时设于总电路和分电路上。

- 设置于分配电箱中的漏电开关（一般统称为第一级漏电保护），其额定动作电流应大于30mA,漏电动作时间应大于0.1s,但额定漏电动作电流与动作时间的成绩应小于安全界限值30mAs。

- 设置于开关箱中的漏电开关（一般统称为第二级漏电保护或为末级漏电保护），其额定动作电流不应大于30mA,不应大于0.1 s,潮湿作业场所中使用的机电设备开关中的漏电开关，其漏电动作电流不能大于15 mA，漏电动作时间不能大于0.1 s。

【3】、施工阶段机械设备所需用电的负荷

（1）由于本工程各种用电设备的运行情况不同，需要把额定功率折算成计算功率，所有设备一般不会同时运行，也不会都是满载运行，而且部分设备在某个分项工程完成后就不在施工，既实际总用电量小于设备总容量，因此进行负荷计算时应开率系数。

- 用电负荷计算

根据《施工机械配备计划表》本工程用电负荷计算如下：

P=1.05×（K1K∑P1／cosφ+ K2∑P2+ K3∑P3）

其中: ∑P1为电动机总功率

∑P2为电焊设备总功率

K1=0.6      K2=0.5     K3=0.8      cosφ=0.65     K=0.6

∑P1=2.5×5+1.5×20+1.5×5+40×0.75=78.5kw

∑P2=32×20=640kw

P=1.05×(0.6×0.6∑P1／0.65+0.5×∑P2)=363.47kw

因工程施工范围较大，为满足施工要求分散用电负荷量，本工程采用两个供电系统，其中1～4#楼为一个系统，5～6#楼及14#、15#楼设一个系统，每个系统需提供185kw满足施工要求.。

【4】、施工用电接线图          铜芯电缆线4×50+1×35甲方配电室进入

380V／250A铁壳式负荷开关

三级配电系统结构型式示意图

- 严格执行工地供电数量调配，把用量大的机械设备的工作时间调开，在保护施工正常用电的情况下全面合理安全用电。

- 分段流水施工的地方设活动配电箱，随施工各班组交叉施工和照明用电，沿外墙临时安全橡胶绝缘导线分路接线用电。

- 建立用电管理制度，电工必须是持证上岗的专业人员，禁止乱接乱拉。

- 所有机械应设有安全防护装置和接地保护，设置防雨、防水护罩。

- 施工现场临时用电材料必须绝缘，架设线路的高度不小于6米以上。

- 施工现场的配电房地面要设防潮和绝缘层，屋面必须绝对防水，配电房箱的门锁必须是专人保管。

- 所有的配电盘、板、箱上的闸刀、开关的熔断保险必须是专用的保险线。

- 夜间施工时，必须配足专用照明灯具，照明线及机械电线必须用绝缘性能较好的材料架空，距地高度持2.5米以上。绝不允许挂在导电物体上。

- 对移动机具、移动照明灯具要进行定期检查维修各保养。

- 严禁带电作业及有监护制度。

- 非专职电工禁止拆装，乱弄电气设备。

- 线路架设，电线不得架高在脚手架或树上等处，电线、电缆穿越建筑物、构筑物及易受机械损伤的场所设防护套管。

- 配电箱、开关箱应选用安全合格产品。

- 自制配电箱必须用铁箱，配电板必须用高压绝缘的胶木板，所用的电缆必须优质、配套、

分配电箱必须零排、地排齐全，箱门上有使用单位名称、“安全用电”警告牌及编号。

- 配电箱安装端正、牢固，距离地面1.3-1.5米。移动式配电箱应安装在固定的支架上，高度0.8米，下面垫木板，四周进行围护。

- 配电箱、开关箱的位置周围应有两人同时操作的空间和通道，箱体周围不得堆放任何有碍操作维修的物品。

- 配电箱、开关箱中，导线的进口设在箱体的下底，应在下底板上钻孔穿线，防止灰尘入箱，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

- 严禁使用绝缘差、老化、破皮的电线 ，防止漏电。

- 动力线路与照明线路要分开，且设单独使用开关箱，实行二级保护。

- 线路、开关、插座、安装一定要照规范施工要求，严禁乱拉，室外灯安装高度大于3米，室内灯安装高度大于2.4米。

- 配电箱内不得放任何杂物、乱接。箱内应整洁、干燥，门锁要齐全，有防雨措施，保证箱内电器不被雨淋，

- 配电箱与开关箱的距离不得超过30米，随机箱与用电设备距离不得超过5米。

- 配电箱内定时检查，检查维修时，必须将其前一段相应的电源开关分间断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电操作。

- 熔电器的熔断更换，必须采用合格的熔体，严禁用任何非标准的不合格熔体代替。

- 临时配电房安全用电措施：

- 配电房高度不底于3米，面积不能小于9㎡米。屋顶不能使用任何易燃物材料，配电房门要配锁。

- 配电间符合 “四通一防”的要求。

- 电间要有安全防护措施和用品，砂箱、1211灭火器，并配备警告标志牌，以便维修时使用。备线路统一编号，并作出用途标志，室内清洁无杂物。

【5】一、二、三级配电系统图(附后)。

# Text boxes

总配电箱

分配电箱

分配电箱

开关箱

开关箱

开关箱

开关箱

用电设备

用电设备

用电设备

用电设备